# 变电站防小动物措施的改进和研究

（云南电网有限责任公司昆明供电局云南省昆明市650051）

摘要：防小动物是变电站一项长期的工作，为了确保安全生产，防止小动物短路，必须采取有效措施加以预防和控制，对于供电企业，应成立由生计、安监、变电运行及各施工单位组成的防小动物管理网。其中生计、安监部门负责防小动物工作的指导，统筹安排、制订有关工作规定或奖惩条例并严格监督执行。变电运行及相关施工单位工作人员负责执行上级规定，及时将改进意见反馈至生计和安监部门。依靠网络的逐级控制，不断进行策划、实施、检查、处理，真正做到防小动物管理工作循环网络。

关键词：防小动物；小动物诊断；防堵评估；变电站管理

1引言

防小动物是变电站一项长期的工作，为了确保安全生产，防止小动物短路，必须采取有效措施加以预防和控制，对于供电企业，应成立由生计、安监、变电运行及各施工单位组成的防小动物管理网。其中生计、安监部门负责防小动物工作的指导，统筹安排、制订有关工作规定或奖惩条例并严格监督执行，定期召开会议，总结存在问题，提出改进意见，部署今后工作。变电运行及相关施工单位工作人员负责执行上级规定，互相监督由于工作疏忽造成小动物侵入的可能性，及时将改进意见反馈至生计和安监部门。依靠网络的逐级控制，不断进行策划、实施、检查、处理，真正做到防小动物管理工作循环网络。

2防小动物体系结构

2.1总体结构

在变电站站区及高压室、蓄电池室、电缆沟（隧道、竖井）、主控制室设置鼠夹、鼠药和捕鼠器；在重点进出门处应设置防鼠挡板，其高度不低于在通风孔（百叶窗）处加装细孔菱形网：对站内场地进行责任分工，对鼠夹、鼠药、档板实行定置管理，绘出站区防小动物定置管理图，并每月检查，做好相关记录。应禁止使用毒鼠强等剧毒药剂，所用药剂应配有解药，更换时应注意掩埋，防止人畜误食。

2.2防小动物管理措施

无人变电站应有防止小动物措施，且有防小动物措施分布图。每月由巡操班长或安全员组织检查一次落实情况，并做好记录。当检修或施工需拆除防小动物措施时，要采取临时措施，完工后施工单位应按要求及时封堵、恢复。电缆孔洞必须当日封堵，不得隔夜。

设备室的门窗、通往外室的电缆沟应封堵严密，不得有孔、缝。人员出入时应随手将门关好，并有防小动物设施。控制室、保护屏及其他屏盘的上、下二次电缆穿孔处，各类端子箱、机构箱、电源箱进出线孔要用防火泥封堵。

在电气配电室内的排气扇、玻璃窗、百叶窗等外口处加装防护网。高压配电室、主控室、通信室门应装不低于50cm高的防小动物挡板，且装设严密。防小动物挡板上部涂刷10cm高的防止绊跤线标志。

设备室应放有捕鼠器械并有明显标志。禁止使用鼠药，不得存放粮食及其他食品。巡视设备时应认真检查站内设备架构，发现鸟窝立即处理，防止因鸟害造成事故。每月应定期检查所有的防鼠挡板是否完好，通风口铁纱有无破烂，捕鼠器、驱鼠器、粘鼠板的放置由巡操班长或安全员负责，对不合格的应立即进行更换。

3防小动物措施分析及应用

防小动物工作，应坚持“预防为主”的方针，在生产场所设防范措施和技术措施。开关室、电缆层、蓄电池室等户内生产场所的门关闭应严实；底缝、边缝应钉软橡皮；门锁、插销等不可有损。开关室应采用门槛式，防止门开启时小动物进入室内。开关室、电缆层、蓄电池室、控制室等户内生产场所的窗及插销应完好，如属百叶窗结构，须加装能防止小动物进入的铁丝网（包括门、通风孔和排水管等）。并保持完好。开关室、电缆层的电缆进出口处应有内外两道封墙，中间填满黄砂，并在封墙内侧电缆沟底部铺设60厘米长的生石灰。以便检查小动物活动情况。户外端子箱、机构箱、动力箱等的电缆进出口孔应有密封措施，门关闭严密。生产区的围墙应完整，无漏洞，排水孔需加装金属网，并保持完好，防止野生小动物进入。生产区户内应放置足够数量的捕捉小动物的器具，如鼠夹、粘鼠纸且定期放鼠药；户外应放置电猫等。生活区也应有一定数量的捕捉器具和药物，用作外围捕杀小动物。为预防小动物的危害，在日常工作中，需做到：

⑴经常整理生产区场地的杂草，清除小动物的栖身地。

⑵生产区场地不得种植粮食作物。

⑶进出开关室、电缆层、蓄电池应随手关门，并锁好，如工作需较长时间把门开启时，应安放挡板或其他临时措施，若措施不具备不得长时间开启。

⑷敷设电缆工作需要临时开启封墙和其他通道时，应采取临时防小动物的措施，并作好记录，工作结束后立即督促施工人员按要求封严。若开始工作前未采取临时措施，当值人员可不予终结工作，且作为工作结束验收项目之一。

⑸勤捣鸟窝，但须在安全距离和条件允许的情况下进行，如有可能危及安全运行时，应上报作缺陷处理。

加强防小动物管理工作的组织措施。防小动物管理工作由所安全员负责，其余人员应经常关心，支持防小动物工作。防小动物管理工作负责人的主要责职：督促全所人员遵守有关制度和规定，并定期检查、严格考核。负责落实小动物工作的各项防范措施。布置防小动物措施的定期检查工作，并督促实施。及时分析防小动物管理工作中的各种情况，根据季节特点，采取的效措施。

设立防小动物管理工作专责人，其主要职责：

按规定进行定期检查，并做好记录。经常关心全所预防措施的执行情况和小动物活动情况，做到及时反映、分析。督促他人贯彻执行防小动物的制度。必须有户内生产场所的对外通道图，防小动物设施的示意图。防小动物工作项目规定：每月进行一次放鼠药毒杀，更换鼠夹诱饵和位置。每月中旬对防小动物工作进行一次全面检查，特别要认真检查防范措施是否完好有效。

4总结

随着现代高科技的迅猛发展和弱电高新技术的突飞猛进，防治小动物技术在现实生活中的应用越来越广泛，机械制造、智能变电站、电力线路等普遍运用了防治小动物的各类控制系统，小动物防治作为一个独立的系统要想延长其运转可靠周期，就必须加强对防治网络的管理和维护，治理系统的维修养护离不开对小动物安全隐患的及时排查，离不开问题的及时发现与处理，离不开各个部门的配合协调。小动物导致的事故是可以避免的，也会伴随一定的事故特征，通过把握这些特征细节，可以有效的改进防小动物的措施。

作者简介：

洪永健（1987年05月），男，昆明，大学本科，助理工程师，变电运行；李霁寅（1986年07月），男，昆明，大学本科，助理工程师，变电运行。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/221bff76a9dd5f9d81522aac.html