# 探讨变电站防小动物工作措施王传旭

（广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞523660）

摘要：防止小动物事故是变电站安全运行的重要环节，小动物一旦窜入电气设备中也可能产生严重后果事故，情况严重可能导致单位安全记录中断，文章介绍了小动物对电气设备的危害方式，对小动物进入室内和室外设备的途径进行了分析，提出了防止小动物事故的预控措施。

关键词：变电站；防小动；物措施

前言

多数变电站都建在人员较少的野外，野外鼠、猫、蛇、壁虎、蜘蛛等小动物活动较多，小动物对变电站的电气设备安全运行有较大影响，如鼠猫等动物爬到电气设备上，将降低电气设备对地的绝缘性易造成设备单相接地，电气设备相与相的间距下般都按照有关规定进行布置，通常都比较紧凑，正常情况下不会发生相间放电，但是当鼠、猫等动物爬到设备上后山于动物的导电性导致相间距离变短易引起相间短路，娱蚁、蜘蛛、蚂蚁壁虎等小动物自身电阻较小，当其爬到裸露的端子排或二次接线上易引起二次回路短路、接地、开关跳闸等异常及事故的发生，山此可见小动物对电气设备的正常运行具有危害性较大，因此必须对小动物对设备的危害方式进行分析，研究其窜入电气设备及其回路的方式，制定有效措施防止小动物事故的发生。

1小动物对电网的危害

当小动物如（壁虎、马蜂等）进人端子箱、汇控柜、保护屏后，如果身体一部分接触到二次直流电源端子，将会造成直流系统接地；如果是直流系统正极接地，我们知道一般断路器跳闸线圈（如中间继电器线圈和跳合闸线圈等）均接负极电源，若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。如果是直流系统负极接地，如果回路中再有一点接地就可能造成保护拒动，越级动作扩大停电范围。如果小动物身体直接接通了断路器的跳闸回路将直接导致断路器跳闸，导致设备停电。更为危险的是如果老鼠、蛇等小动物进人开关柜后将会造成开关柜内设备安全距离不足，引起设备短路、跳闸，严重时会导致设备爆炸。

当小动物进人上述设备场所造成了重要供电设备跳闸或保护拒动越级跳闸，会对整个电网的稳定性造成重大的影响，可能导致造成电网稳定性破坏，出现电网震荡、瓦解。同时电网大面积停电，会导致一些重要负荷如政府、医院、交通、工业等产生诸多不安全因素，影响人们正常生活，引起辛1几会舆论，对公司的形象造成恶劣的影响。

2防范变电站小动物措施

（1）变电站投放鼠、蛇药应执行不定期制度，只要检查鼠、蛇药有变质、发霉等情况就要随时添加或更换。

（2）变电站应绘制室内外电缆沟及进出墙洞口防小动物隔离墙图，并对重要洞口编号，以便在今后翻沟堵洞时作检查、记录之用。

（3）加强翻沟堵洞由每季度一次改为每月一次，并如实记录备查。

（4）为防止小动物进入变电站的电缆沟、配电室及开关柜内，除要求运行值班人员加强责任心外，其他检修、施工人员进出值班室、开关间（配电室）应做到随手关门，或将门加装能自动关闭的弹簧装置。门和地面如有过大的间隙应设法减小至10毫米以下，所有进出通风口、开关场内电缆沟的防火墙或拐弯处要加装网眼不大于10*10毫米的铁丝网，腐蚀损坏要及时更换，使小动物不能自由进入。

（5）进入高压室内的电缆沟、管道口在施工时就要封堵严密，不留间隙，室外电源操作箱的管孔也要用胶泥封堵严密，安装设备时在墙上打的孔洞都必须封死。

（6）室外变压器以及开关场的杂草要铲除干净（春季的嫩芽、嫩草多，是老鼠活动频繁的场所），该浇注铺设水泥的都要到位，防止小动物躲藏。

（7）应在变电站内安放捕鼠器，在门内安装捕鼠线。

（8）禁止值班人员在开关间（配电室）内吃饭和吃零食、存放食品，也不要在卧室内堆放杂物等，随时保持室内清洁。当发现站内有老鼠活动或窜入时，切不可等闲视之，必须及时捕捉消灭。

（9）在开关柜的设计、订货中首先要一并考虑，明确提出防小动物措施要求。

（10）贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“五抓”，即抓好设计定货关，抓好土建施工关，抓好设备安装关，抓好验收检查关，抓好运行管理关。

（11）加强对客户的春季、冬季安全大检查工作的领导。每年春季都要召开一次大用户安全用电工作会议，通报安全情况交流开展安全用电工作经验，提出要求并将春检文件发送给客户。要求客户按照检查大纲认真、仔细地做好春季、冬季安全大检查工作，根据查出的问题，逐项落实、解决。决不搞形式主义走过场。同时用电检查人员深入重点客户变电站（所）进行督促与指导。

（12）有针对性地开展工作，及时引导客户吸取事故教训，举一反三，加强管理。要求各用电单位，（一）已发生事故的单位，应当按照“三不放过”的原则进行严肃认真的处理。（二）各用电单位必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，要认真吸取事故单位事故教训，并引以为戒，将各自配电房门窗的破损部分、孔洞立即采取行之有效的封堵措施，防止小动物进入配电房造成电气事故。（三）各用电单位必须落实安全责任制，加强对值班电工安全思想教育和考核，进一步提高他们的安全意识和工作责任心。

（13）加强值班人员防小动物管理意识 。要纠正变电站值班人员防小动物工作就是防鼠类的工作。防小动物主要范围包含防鼠和防鸟害，还要检查蛇、牲口等动物有无危害现象，在巡视检查时，要认真对照分布图逐一检查，除常规检查外，特别要检查孔洞处（端子箱电缆进线处、户外机构箱进线处、电缆盖板）是否封堵完好，窗纱是否完整，挡板是否完好。

（14）修订完善小动物管理制度。在小动物管理制度中，要进一步完善制度。例如完善的内容有一是施工人员临时电源线接入不得通过门窗接入，防止小动物通过门窗进入。二是捣毁鸟窝。三是清除设备区杂草后不得长时间堆放在设备区，以免小动物藏身，应该立即清除到设备区以外。四是防水沟道口要有防小动物措施。五是设备区网状铁栏栅大门底部要有防小动物措施。同时，要修订考核制度，加大考核细则的编制。

3总结

通过了解小动物的习性，熟悉变电站日常工作预防小动物的措施，变电站值班人员才能正确制止小动物破坏电力设备设施事件的发生，才能确保电网安全可靠运行，服务于广大人民群众用好电，社会安定和谐。

参考文献：

[1]杨拼耘.空电站防小动物工作之管见[j}.水利电力劳动保护，2013（1）.

[2]浙江省电力公司.变电站运维管理规定[S}.2013.

基金项目：

项目名称：光伏充电的防小动物装置研制项目编号：031900KK52190129。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/31661bbf7516e09a16c64e91.html