# 变电站配电装置楼渗水原因分析及防治措施

镇江供电公司212001

摘要：针对目前变电站配电装置楼较为严重的渗水通病，从设计、施工、管理等方面剖析产生的原因，提出了具体的防治措施和控制对策，做好事前把关，“防患于未然”。

关键词：变电站配电装置楼渗水原因分析防治措施

随着这些年电力建设的飞速发展，变电站数量越来越多，以满足不断增加的工业、生活用电。从这些建成的变电站配电装置楼来看，有不少存在着渗漏现象。由于变电站内往往都放置着重要的电气设备，而房屋渗水很可能对这些设备产生不良影响，所以变电站的防渗防漏比一般民用建筑显得更加重要

1渗水原因分析

1.1屋面

屋面渗水有的是由于防水材料的质量问题，或是防水材料施工不当所造成的。有的是由于屋面找坡不均匀，造成屋面局部积水所造成的。有的是由于混凝土施工时，屋面钢筋配置较稀，或是混凝土振捣不密实，造成屋面板易产生裂缝所造成的等等。另外，现在有些变电站配电装置楼采用坡屋面，而坡屋面的渗水往往是因为设计时未充分考虑坡屋面的荷载而使屋面配筋过少所造成和施工时由于所浇砼板呈倾斜状态，易造成砼下坠，新浇砼易在根部泌水，而产生“烂根”现象，而使砼板蜂窝麻面现象严重，造成渗水。还有，在浇筑屋面时，由于配合比、坍落度等控制的不好，造成砼流淌下坠，浇筑困难，施工无法连续进行，施工缝过多，也易造成渗水。

1.2墙体

墙体渗水主要有以下几方面的原因：（1）由于基础的不均匀沉降所造成墙体开裂，从而使墙体渗水。（2）墙体砌筑材料本身由于自身性质及质量原因或者施工质量的原因造成墙体渗水。（3）框架结构填充墙与框架梁、柱由于材料性质的不同，易产生收缩裂缝，也易造成墙体在裂缝处渗水。

1.3其他

有的是由于雨水管的数量、位置、口径不够，有的是因为屋面分割缝、变形缝、屋面泛水施工不当，变电站内屋面及墙体预埋件处裂缝所造成的渗漏等等。值得一提的是，由于某些地区地下水位较高，地下水会渗进变电站电缆沟内，造成电缆沟内积水。

总之，造成配电装置楼渗漏的原因林林总总，以上仅列举一些常见的原因。

2防治措施

2.1设计阶段

由于变电站建筑按重要的工业建筑类别考虑，防水等级为I级，所以在以下几方面应引起重视。

2.1.1建筑设计

建筑设计应充分考虑好排水、防水措施，尤其应注意以下几点：

（1）屋面防水层的设计宜采用刚柔结合防水，刚性防水在上，柔性防水在下，以避免柔性防水层由于风吹日晒、老化龟裂而渗水。特别需要注意的是虽然坡屋面有一定的泄水坡度且覆有彩瓦，仍需要设置专门的防水层

（2）雨水管的设计雨水管设计中应注意考虑短时间大雨的排水量。另外，又因为变电站配电装置楼多为一层，且层高不高，所以要避免树叶等杂物堵住雨水管的雨水口而造成排水不畅。

2.1.2结构设计

宜将屋面砼结构层的防水功能作为后备，一旦雨水透过防水层，则致密的钢筋混凝土可起到防水的作用。所以，在结构设计中应做到。

（1）屋面荷载在平屋面中，为了屋面找坡，常常找坡层垫的很厚，若设计人员未充分考虑屋面荷载，则可能使屋面配筋较少，易造成屋面开裂。在坡屋面中，设计人员常常未充分考虑粘结彩瓦的砂浆层荷载，实际上为了使彩瓦铺接平顺砂浆往往垫的很厚，所以设计人员应充分考虑这方面的荷载。

（2）屋面配筋为了避免屋面板钢筋砼受风吹日晒而造成开裂，屋面应适当加强板厚并配置双层双向通长负筋，钢筋不应小于Φ8@200。端开间阳角钢筋应适当加密。且屋面板应进行裂缝验算。

（3）结构刚度由于配电装置楼多采用墙下条基和柱下独基这两种基础形式，所以在地质条件不太好时，应在条基中设置肋梁和在独基间设置拉梁，以加强建筑物的刚度。

2.2施工阶段

施工是设计的具体实现，没有好的施工质量，再好的设计也只是纸上谈兵。每一个变电站都应该有好的施工质量作为电器设备安全运行的保证

2.2.1屋面板的混凝土施工

（1）屋面混凝土的振捣振捣时须做到“快插慢拔”，这样做是为了防止混凝土表明先振实，但下面混凝土发生分层、离析现象，同时使混凝土能填满振动棒抽出时造成的空洞。另外，由于变电站中预留空洞及预埋铁件往往较多，这些预留洞及预埋件周围较容易造成渗漏，所以这些部位周围的混凝土更应该振捣密实。

（2）屋面混凝土的养护砼的养护必须在砼表面收水并初凝后，尽快用麻袋或草帘覆盖并浇水养护。最初3天，应每隔2~3H浇水一次，以后每日至少3次，保持混凝土处于足够的湿润状态。

屋面板的砼施工所需要控制的环节有很多，这里只举出几个重要的环节加以论述。

2.2.2配电装置楼墙体的施工

（1）墙体砌筑须注意砌体的砂浆饱满度，砌筑人员往往注意水平灰缝而忽视了竖直灰缝的砂浆饱满度，这点是须引起重视的,因为砂浆不饱满往往会出现毛细通道引起虹吸作用。

（2）脚手眼及施工洞须用砖块坐浆封堵密实，如若封堵不当，也易产生渗水现象。

（3）外墙粉刷时，应设置分隔缝，并保证嵌缝质量。外墙涂料宜采用弹性涂料。

（4）在有些地下水位较高的地区，为防止地下水渗入室内电缆沟内，电缆沟宜用防水混凝土浇筑。

2.3管理阶段

现在的变电站多为无人值守，所以定期检查变电站的渗漏情况就显得尤为重要。而平时对变电站的巡查人员，一般为非土建专业人员，对变电站出现的不明显渗漏情况往往不易发现。所以应该派专业人员定期检查，一旦变电站发生轻微的渗漏情况时，就要及时采取措施，以避免大的渗漏情况的发生。另外，对一些使用了多年的变电站，也应该检查屋面防水材料是否老化，如果老化应该及时修复或更换。

对于有的变电站改造时，由于变电站的原结构遭到破坏，也必须对变电站的渗漏情况引起注意，避免由于墙体开洞，开裂，或是房屋的不均匀沉降，而造成变电站的渗漏。

3结论

渗漏，是许多变电站配电装置楼都存在的问题，但只要在变电站的设计阶段进行优质的设计。在施工阶段严格按照施工验收规范的有关规定施工，高质量、高标准的控制好每一个细小的环节。在管理阶段加强对变电站渗漏的检查。最终是可以控制住变电站配电装置楼的渗漏问题的。

参考文献

[1]王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京：中国建筑工业出版社，2002.

[2]毛鹤琴.土木工程施工[M].武汉:武汉工业大学出版社,2000.

[3]应惠清.土木工程施工[M].上海:同济大学出版社,2001.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/64e147a12a354314810d33a4.html