# 10kV智能断路器的应用梁玉华

(国网山西省电力公司垣曲县供电公司山西运城垣曲县043700)

摘要：智能断路器是一种新型电气设备，其主要功能是保护和控制低压配电网络，10kV智能断路器是指安装于室外电气设备上的智能断路器，比如常见的室外电线塔等，智能断路器的出现和应用，使低压配电网络的安全性得到了明显的提升，就10kV线路而言，由于其影响范围相对较大，探究智能配网中10kV智能断路器应用有一定的积极意义。

关键词：智能配网；10kV智能断路器；应用

智能化开关设备功能多样化，集成度高，包括了保护、控制、监控等，为供电系统广域监测及断路系统的运行监管奠定了坚实的基础。智能断路器作为供电设备自动控制与重要保护电器，可保证系统出现运行故障的情况仍能确保系统运行质量，提升配电网络自动化水平。

1智能断路器的概述

1.1智能断路器的工作原理

智能断路器与普通断路器的区别在于其设备中包含了智能模块，拥有一定的智能化能力，也正是该种能力的存在使智能断路器拥有了定值优化的空间。除了智能化模块外，智能断路器还包括控制装置、监测装置和警报装置，在正常工作时，由监测装置对监测对象实施实时监控，如果对象工作情况良好，则断路器不作业，如果出现异常，比如电流过大、输电中断等情况，监测装置会将情况反馈给控制装置，控制装置操作警报装置发出警报，这种警报往往在故障恶化前发出，给予人员处理的时间。

1.2智能断路器特点

它和普通的开关相比不仅功能多，在使用的过程中很安全而且还有美观点缀的作用。智能断路器在配电网中的优越性主要体现在：首先当线路出现故障时，智能断路器可以正确的通断，有效的将故障线路进行了隔离。其次是智能断路器在配电网中应用可以有效的减少停电的范围，提高线路供电的可靠性。再次，智能断路器可以将线路中出现的故障及时准确的反馈给电力工作人员，这时他们可以对线路进行及时有目的的维修，减少停电的时间，进而将对人们造成的损失减少到最小。最后通过智能断路器的作用可以实现对于配电网络的监测和控制，并达到“四遥”的功能。

2智能配网之中应用10kV智能断路器的主要策略

2.1智能断路器的电流互感器与保护装置

（1）在出厂智能断路器时，通常会带有电流互感器，主要的电流比设计包括三变流比、

双变流比与单变流比。相比之下，最灵活的是三变流比，100/5和200/5使用最多，能够充分应用到智能配网中。工作人员可按照运行的实际负荷对变流比进行选取。要想让变流比发生改变非常容易，只需根据说明书中的流程进行二次线的改接工作即可，通常断路器侧面会进行抽头的设置。当改变了变流比以后，若条件允许，应开展相应传流实验，当确保没有错误后就能够正常使用，可以修改互感器中变流比具体系数，让一测电流的测量更加具有精确性和准确性。

（2）智能断路器会设置相应保护装置

发挥控制、测量、保护等多种作用。一般来讲，断路器、保护装置通常在相同电杆上进行安装，连接时主要使用出厂自带连接线。整个保护装置箱处于全封闭形式，并发挥过负荷、重合闸与过流三段等多种保护作用，对可以采集的无功功率、有功功率、电压、电流等多种内容进行测量，故障报警的有关信息也包含在其中。同时，借助操作面板，能够开展数据录入、数据查看等多种工作，操作面板上面有告警灯、指示灯，并包含多种操作按钮，可以有效控制智能断路器。

2.2智能断路器的维护检查与判断分析

首先，在智能配网进行智能断路器的应用时，工作人员需要对其日常工作状况进行定期维护与检查，观察断路器处于分离状态还是闭合状态、电源指示灯处于亮的状态还是灭的状态、液晶屏有无老化现象出现、显示的是否为正常数据、各种指示灯是否正常显示、弹簧储能是够正常、分合指示是否处在正确的位置等。通过对智能断路器这些方面的维护与检查，能否使故障发生时工作人员可以将故障准确、快速、可靠地排除，让设备安全、无故障地运行，将其功能与作用充分发挥出来。

2.3智能断路器的安装

在安装过程中，需要判断、分析、统计平常的故障信息，在故障频繁的地区安装智能断路器。具体高度需要按照说明书要求、操作需要、具体位置等信息综合确定。进行安装工作的时候，应对电压互感器进行设置，若厂家事先配好便无需重复配置。电压互感器能够为100v测量电压与220v装置电源进行提供，因此需要对电源侧进行接入，通常采用的是两相电压，然后保护装置中还要有二次线接入。如果要对多个智能断路器进行安装，需要进行分级管理工作，确保不同智能断路器间配合协调，应将智能断路器安装于各个分支线的首端处，从每个分支线入手控制故障，使停电范围大大缩小。

2.4智能断路器的定制录入与定值计算

2.4.1在定制录入方面，当前尚未存在统一规范，不同生产厂家有不同的产品这要求工作人员要将说明书阅读透彻，深入、全面地掌握保护装置中菜单的各项内容、功能，明确什么部分需要录入、修改，尤其是应明确定值为二次值还是一次值。应加强对软压板退出、投入的重视，在投入软压板、定值时应及时保存和检查，若没有发现错误才能够投入正式运行中。若条件允许，应针对部分功能开展安装前的模拟试验，在明确动作准确无误后再开展安装工作，从而使设备的运行更加可靠。

2.4.2对于智能断路器来讲，其定值极为关键合理、科学的定值决定了智能断路器是否可以将故障点有效切除，让无故障设备的平稳运行得到保证。同时，计算定制时应加强和出口断路器间有效配合，不可以有越级跳闸的情况发生。当前大多数智能配网出线都属于终端线路，而对于末端线路，定时限过电流、瞬时速断是其保护定值。其中，瞬时速断在计算时应将短路电流作为依据，跳闸时限为0秒，定时限过电流在计算时应将最大负荷电流当作依据，跳闸时限为0.3s。应加强和出口保护的配合与协调，时限、数值应比总保护要低。需要注意，若瞬时速断存在较大电流，在动作电流超过智能断路器与变电站的规定，便会引起两个断路器一起跳闸，因此重合闸通常不会投入到智能断路器之中，若有速断动作出现且两个断路器一起进行动作，那么总保护会具有较高重合几率。要想使配合更加高效，应把总保护修改成定时限过电流、限时速断与瞬时速断，从而使下级保护能够更加方便的配合。

3智能配网之中应用10kV智能断路器的效果

10kV配电线路的供电方式主要是辐射型，而近年来通过城市和农村电网的不断改造，10kV配电线路的防雷、抗台风等能力都有所提高，但值得注意的是，随着我国经济和社会的高速发展，城乡用电负荷急剧增加，这使得10kV配电线路的事故发生率不降反增，因此如何提高10kV配电线路的供电可靠性成为10kV配电线路建设和改造的重中之重。将智能断路器应用于10kV配电线路后，当10kV配电线路发生故障时，可以确保快速地切除相关线路和设备，缩小停电范围以最大限度减少故障的影响。具体说来，智能断路器在10kV配电线路中的应用效果：

第一，将智能断路器应用于10kV配电线路后，改善10kV配电网线路树故障导致的接地故障点查找难度大等问题，实现故障范围的精准定位，从而快速地隔离接地故障设备或线路。

第二，将智能断路器应用于10kV配电线路后，改善10kV分支线路故障越级跳闸现象的发生，10kV分支线路出现故障时能够快速、正确且可靠地隔离故障设备或线路。

第三，将智能断路器应用于10kV配电线路并采用在线监控装置后，对故障线路进行自动隔离，不仅减少所需维修人员的数量，还减少了维修资金，从而为供电公司带来巨大的经济效益。

参考文献：

[1]黄晶.智能开关在配网自动化系统的应用.科技创新导报.2018-.05：21

[2]岳地松.智能开关在配网自动化系统的应用.中国电力企业管理.2018.01：25

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8b24435bc599180f6eb439be.html