# 浅谈高层建筑给水系统设计注意事项

关键词：高层建筑给水系统

1高层建筑给水方式的选择

选择给水方式是高层建筑给水系统设计的关键，它直接关系到给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑，城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求，绝大多数采用分区给水方式，即低区部分直接由城市给水管网供水，高区部分由水泵加压供水。

高区部分可以采用的分区给水方式有：高位水箱给水方式；变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式。

高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式，或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压，而减压阀占地面积小，不影响水质，无噪声，国内减压阀产品质量逐渐提高，性能可靠，故采用减压阀减压方式的日渐增多。

2给水减压阀的应用

随着我国建筑给排水科技的发展，近十余年来各种类型进口和国内自行研制的给水减压阀已在高层建筑、乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明：应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统相比，有占用空间小、技术特性稳定、压力比调节灵活、使用寿命长、维护管理便捷等优点。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作，使高层建筑用户获得良好的供用水环境，并确保楼宇内消防灭火设施（捎火栓、喷洒)遇警显效的作用，离不开对减压阀给水系统科学有序的维护管理。下面笔者结合自己的实际工作经验，对高层建筑给水系统中减压阀的使用及维护管理谈一些体会。

2.1一用一备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压阀减压保障系统，是以给水竖向分区设置的，一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性，设计时减压阀应两套并列安装(1用1备)。减压通路两侧都辅以闸阀或蝶阀，可启闭任一减压通道，为使并列的两套减压阀通道能正常工作，常规一个月轮流交换一次，搁置时间过长减压通道死水结垢，减压元件阀芯会卡住失效。

2.2应及时排除管道中的积气。当空气进人减压管网或管网内随压力变化时气体从水中析出，这时会影响燃气热水器、电热水器等的稳定工作，严重的还会被毁坏；同时还会产生一些水表无法正确计量，出现用户不用水，水表也会不断地转动的现象。为杜绝这类事故，应检查屋顶水箱生活给水总管的蓄水高程是否满足，如不满足水箱出水口处会产生水旋，吸人空气。排除这一故障可调整水箱内液位控制器的最低水位高程，经验表明一般最低水位距出水口应不小于0.3m。也可反复开启设置在分区、减压系统两侧的压力表放气旋塞，把已进入管网内的空气徐徐排出。如采取上述措施后，在分区总管末梢以下的一些用水器还出现上述现象，可以在这些部位增设自动排气装置。

2.3注意减压阀的减压保障系统。无论选用比例式还是可调式减压阀，其减压比P1：P2不宜选择过大，一般应控制在5：1之内。超过这个范围易产生气蚀现象，损坏阀件，产生啸叫噪音。有些活塞式减压阀，制造厂在其阀体上加工一个直径1.5mm左右的小孔，其功能是让阀芯运动时起到透吸气作用，维护管理时应注意千万不要将小孔塞住，否则影响减压阀的正常运行。

2.4注意检查比例式减压阀的安装位置。高层内减压阀设计安装的位置不妥，会出现减压阀阀后压力忽高忽低，管网压力严重偏离允许范围，伴随毁坏淋浴器，水管爆裂和损坏用户水表等事故发生；有时也会水流不畅，分区内出现无规律的断水现象，影响用户用水。出现类似事故，检查整个减压阀减压分区给水系统，无疑点可找；拆卸减压阀过滤器等元件并无异常。这时可从检查比例减压阀设计安装位置是否合理着手，认真检查管网系统是否存在等位倒虹管现象，即分区的输出管路标高相近。此类情况在主、副楼同一屋顶水箱，下给水供水系统中很容易出现。发现这些问题，可以考虑把比例减压阀安装位置提高一个层面(不能提得大高，必须顾全分区内用水设备的承压规范要求)；也可在主、副楼内，分设两组独立的比例减压阀给水系统。

2.5注意系统排污。高层建筑消防给水系统的消火栓管网，喷洒头管网是由屋顶水箱—消防总管—股管(消火栓、喷洒头—底环总管—消防水泵—进水泵接口)等组成封闭式环网。平时管网内水体处在静止状态(除管理部门检测放水外)，屋顶水箱底部沉积的污垢杂质顺引进入消防管，并沉积在环管U型部位，管网不畅使众多大楼在消防系统检测试验时非得断续启动，有时排完管内污泥浊水要花几十分钟。即使消防水泵能勉强启动，但设置在管网上的多类减压元件也因长期处在死水环境中，也无法正常发挥作用。因此，要定期开启消防股管底部连通管的放水阀进行排污，彻底排除下半环的沉积污物；对于设置在喷洒系统的分区检滞排水阀，同样要轮换分段放水。其周期一般3个月为宜，只有对高层建筑消防管网的科学管理，才能使消防功能的发挥得到切实的保证。

3给水泵房的设置

3.1单个泵房的设置。高层住宅的生活泵出水压力很大，水泵房的设置有三种情况：一是水泵房单独设在地面上，考虑到管线的维护及安全，出泵管一般设在管沟内；二是水泵房设在地面下，与住宅地下室连通，但不正对着住宅；三是水泵房设在住宅建筑内，但生活泵选用放在水池中的不锈钢潜水给水泵，或是选用不锈钢无声管道泵。上述三种方法都有效地避免了噪音对住宅的影响，但各自都存在一些不足：第一种方法，郎水泵房单独设在地面上。这对廷筑总体的布局有较大影响。首先，总图上红线范围内要专门选一块地方设水泵房。其次，要有足够的管位设置管沟。再次，也是比较重要的一点是增加了投资。第二种方法，即泵房设在地面下，与住宅地下室连通，但不正对着住宅。这种方法相对于第一种方法来说，由于地下室是连通的，所以出泵管在地下室就可以走掉，而不必设管沟，但地下泵房的投资要大于地上泵房。另外，由于水泵房在地下室区域凸出一块，给总图的管线综合带来一定的麻烦。第三种方法，即生活泵选用放在水池中的不锈钢潜水给水泵，或是选用不锈钢无声管道泵。这种方法从根本上改善了噪音源。若是采用放在水池中的不锈钢潜水给水泵，还节省了泵房面积，这是最为经济的一种泵房设置方法。

3.2集中泵房的设置。在一个高层住宅区，如果相邻建筑的地下室不连通，那么就不宜设集中泵房，因为高层住宅泵房的出水压力一般大于0.45MPa，集中泵房的泵后管设在管沟内，对小区总体管线综合的影响很大，而且大范围使用管沟，还极大地降低了小区的品质。集中泵房的泵后管埋在覆土内，不利于管线的维护和保养。如果相邻建筑的地下室连通，那么就可以设集中泵房，因为出泵管在住宅内部走管，而住宅内部管线的维护和保养则要容易得多，而且对小区总体管线综合没有影响。所以如果高层住宅区要设集中泵房，可以建议建筑专业把高层住宅的地下室连通。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ad7407be418f6b2f53961206.html